Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-техническая компания ПРИБОРЭНЕРГО»

Устройство защиты от дугового пробоя AFD9413

(40 А)

Паспорт

Руководство по эксплуатации

ТЛСП.421249.001ПСРЭ

Чебоксары

2026

Оглавление

| 1 | Основные сведения об изделии………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Комплектность…………………………………………………………………… | 3 |
| 3 | Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя…………………………… | 4 |
| 4 | Требования безопасности……………………………………………………….. | 4 |
| 5 | Обслуживание……………………………………………………………………. | 4 |
| 6 | Условия транспортирования……………………………………………………. | 4 |
| 7 | Условия хранения и утилизации………………………………………………... | 4 |
| 8 | Указание по эксплуатации……………………………………………………… | 5 |
| 9 | Свидетельство о приемке……………………………………………………….. | 6 |
|  | Приложение А (обязательное)………………………………………………….. | 7 |
|  | Приложение Б (обязательное) ………………………………………………….. | 8 |
| 10 | Лист регистрации изменений…………………………………………………… | 9 |

1 Основные сведения об изделии

Устройство защиты от дугового пробоя (далее – УЗДП) AFD9413 предназначено для защиты трёхфазных электрических цепей переменного тока с нейтралью от опасных дуговых повреждений (последовательных и параллельных), а также от перегрузки короткого замыкания и токов утечки на землю.

УЗДП AFD9413 выполняет анализ тока в линии (временная и частотная области) и при обнаружении признаков дугового пробоя формирует команду на отключение встроенного коммутационного аппарата, предотвращая развитие аварии и риск возгорания.

Устройство защиты от дугового пробоя AFD9413 рассчитано на установку в распределительных щитах и может применяться в бытовых, офисных и производственных электроустановках.

Технические характеристики УЗДП AFD9413 (16 А) приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 400 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Номинальный ток In, А | 40 |  |
| Характеристика электромагнитного расцепителя | C |  |
| Номинальная отключающая способность Icn, А | 6000 |  |
| Номинальный дифференциальный ток IΔn, мА | 30 (тип AC) |  |
| Минимальное значение тока дуги для срабатывания, А | 3 |  |
| Максимальное время отключения при дуговом токе (для Un = 230 В), с | 3 A | 1 |
|  | 6 А | 0,5 |
|  | 10 А | 0,25 |
|  | 16 А | 0,15 |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, кВ | 4 |  |
| Механическая износостойкость, не менее, циклов В/О | 4000 |  |
| Электрическая износостойкость, не менее, циклов В/О | 4000 |  |
| Степень защиты корпуса | IP20 |  |
| Диапазон сечений присоединяемых медных проводников, мм² | 1…16 |  |
| Рекомендуемое сечение проводника для In = 16 A, мм² | 2,5 |  |
| Длина зачистки провода, мм | 13 |  |
| Момент затяжки винтов клемм, Н·м | 2,0 |  |
| Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C | - 35…+ 70 |  |
| Температура при хранении и транспортировании, °C | - 40…+ 70 |  |
| Относительная влажность, в процентах (%) | ≤ 95 |  |
| Высота установки над уровнем моря, не более, м | 2000 |  |
| Степень загрязнения | 2 |  |
| Габаритные размеры, мм | 116,4x97,4x75,5 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |  |
| Масса, кг | 0,420 |  |

2 Комплектность

УЗДП AFD9413									     _____ шт.

Упаковка	                                                 					         1     шт.

Паспорт на партию	                          					         1     экз.

3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Режим работы	                                 				        непрерывный. Гарантийный срок эксплуатации      		     36 месяцев с даты продажи. Срок хранения	                                  		       24 месяца с даты продажи.

Назначенный срок службы 10 лет при условии проведения требуемого техни-

ческого обслуживания.

Если дату продажи установить невозможно, то гарантийный срок необходимо исчислять с даты изготовления.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса УЗДП AFD9413 или нарушении целостности гарантийной наклейки.

4 Требования безопасности

Монтаж и обслуживание выполняет квалифицированный персонал при снятом напряжении.

Запрещается эксплуатация УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ДУГОВОГО ПРОБОЯ AFD9413 с повреждением корпуса/клемм.

Подключать согласно схемам и маркировке клемм, с обязательным подключением PE к нагрузке.

Соблюдать требования ПУЭ и ГОСТ по цветовой маркировке проводников.

5 Обслуживание

Техническое обслуживание должны проводить лица, изучившие требования настоящего документа.

Осмотр рекомендуется проводить не реже одного раза в 6 месяцев, при этом проверять надежность крепления, подтяжку винтов клемм, отсутствие загрязнений и следов перегрева.

При отклонениях – выявить и устранить причину, заменить поврежденные устройства.

6 Условия транспортирования

Транспортирование устройства защиты от дугового пробоя AFD9413 разрешается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных устройств от механических повреждений и атмосферных осадков.

7 Условия хранения и утилизации

Хранить в сухих вентилируемых помещениях при температуре от − 40 до + 70 °C.

По истечении срока службы устройство защиты от дугового пробоя AFD9413 утилизировать как бытовые электротехнические отходы.

8 Указания по эксплуатации

8.1 Установка и подключение

УЗДП AFD9413 устанавливается в распределительном щите на DIN-рейку 35 мм.

Монтаж, подключение и обслуживание выполняются квалифицированным персоналом при снятом напряжении.

Подключение необходимо выполнять в соответствии с маркировкой клемм и назначением выводов (ВХОД/ВЫХОД). Ввод сети подключать к верхним клеммам, нагрузку – к нижним.

Для подключения использовать медные проводники. Допускаемое сечение проводников: (1x1...1x4) мм² (жесткие/гибкие); для гибких жил рекомендуется применять наконечники. Момент затяжки винтов клемм – 2,0 Н·м.

Порядок ввода в работу: переведите рукоятку в положение ОТКЛ., затем переведите рукоятку в положение ВКЛ.

Для проверки работоспособности функции защиты от тока утечки необходимо нажать кнопку ТЕСТ. При исправном устройстве – УЗДП должно отключиться. 	После проверки включить устройство повторно переводом рукоятки в положение ВКЛ.

При срабатывании защиты перевести рукоятку в положение ОТКЛ., устранить причину отключения (перегрузка/короткое замыкание/дуговое повреждение/ток утечки) и включить УЗДП AFD9413 повторно.

При повторяющихся срабатываниях эксплуатацию УЗДП AFD9413 прекратить и выполнить диагностику цепи и нагрузки.

8.2 Органы индикации и управления

На лицевой панели УЗДП AFD9413 расположены органы управления и индикации, согласно рисунка 1:

1) рукоятка включения/отключения (положения ВКЛ/ОТКЛ);

2) кнопка ТЕСТ для проверки функции защиты от тока утечки;

3) кнопка ВОЗРАТ – механический индикатор срабатывания защиты от тока утечки. При отключении устройства по утечке тока кнопка выдвигается (выпирает). Для повторного включения УЗДП необходимо: нажать кнопку «Возврат» до упора (до щелчка), затем перевести рукоятку в положение ВКЛ.

4) окно индикации положения контактов (красный – цепь включена, зеленый – цепь отключена);

5) светодиодные индикаторы состояния:

а) «Питание» – индикация наличия питания и штатного режима работы устройства при включённой цепи (рукоятка в положении ВКЛ.);

б) «Дуга» – индикация события дугового пробоя (обнаружение дуги), для повторного включения необходимо нажать кнопку «Т»;

в) «Авария» – индикация состояния функций защиты устройства. Постоянное свечение или мигание сигнализируют о сбое в работе функций защиты от утечки тока, либо о наличии помех в питающей цепи.

На рисунке 1 приведены органы индикации и управления УЗДП AFD9413.

Рисунок 1 – Органы индикации и управления УЗДП AFD9413

8.3 Влияние температуры окружающей среды на номинальный ток

Номинальный ток устройства определён при температуре окружающей среды +30 °C и должен быть скорректирован в зависимости от фактических условий эксплуатации в соответствии с таблицей 2. Выбор устройства по номинальному току с учётом поправочного коэффициента обеспечивает корректную работу защиты в диапазоне температур окружающего воздуха при эксплуатации (см. таблицу 1 «Технические характеристики»).

Таблица 2 Температурные поправочные коэффициенты номинального тока

| Темп. окр. воздуха | -35 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент | 1,27 | 1,24 | 1,19 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 1 | 0,97 | 0,92 | 0,89 | 0,87 |

9 Свидетельство о приемке

Устройство защиты от дугового пробоя AFD9413 изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано пригодным для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку:

________________________ ( ________ ).

Дата: « ____ »  _______________ 20 ___ г.

Приложение А

(обязательное)

Рисунок А.1 – Габаритные размеры устройства защиты

от дугового пробоя AFD9413

Приложение Б

(обязательное)

Рисунок Б.1 – Схема подключения УЗДП AFD9413 с автоматическим

выключателем (АВ)

Рисунок Б.2 – Схема подключения УЗДП AFD9413 с дифференциальным

автоматом (ДА)

Рисунок Б.3 – Схема подключения УЗДП AFD9413 с устройством

защитного отключения (УЗО)

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| Изм | измененных | замененных | новых | аннули- рованных |  |  |  |  |  |